AMAÇ

Bu talimat, Eroğlu Örme (EMS) tesisindeki elektrik dağıtım panolarının, motor kontrol merkezlerinin ve makine panolarının gözle ve termal (kızılötesi) kamerayla nasıl kontrol edileceğini açıklar; böylece gevşek bağlantılar, aşırı yüklenme ve aşırı ısınma erken tespit edilir, elektrik yangınları ve arızaları önlenir.

KAPSAM

Bu talimat; ana alçak gerilim şalt panolarını, dağıtım panolarını, motor kontrol merkezlerini, kondansatör bankalarını, jeneratör ve kompresör panolarını ve üretim makinesi panolarını ile bunları kontrol eden elektrikçileri kapsar.

SORUMLULUKLAR

• Bakım Müdürü: Pano kontrol planını hazırlar, işi yalnızca yetkili elektrikçilerin yapmasını sağlar ve düzeltici faaliyetleri takip eder.

• Yetkili Elektrikçi: Kontrolleri ve termografik taramaları yapar, sonuçları kaydeder ve uygunsuzlukları bildirir.

• İSG Uzmanı: Elektrik güvenliği kurallarının, KKD'nin ve LOTO'nun uygulandığını kontrol eder.

• Bölüm Sorumluları: Panoların önündeki alanı boş tutar; koku, ses, ısınma veya kıvılcım görürse hemen bildirir.

TANIMLAR

• Termografik Kontrol: Anormal sıcak noktaları bulmak için enerjili elektrik parçalarının yüzey sıcaklığının kızılötesi kamerayla ölçülmesidir.

• Sıcaklık Artışı (ΔT): Bir parça ile benzer yük altındaki benzer bir parça arasındaki veya ortam sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkıdır.

UYGULAMA

1. BAŞLAMADAN ÖNCE

1.1. Kontrol planını kontrol edin: tüm panolar için her ay gözle kontrol, ana ve kritik panolar için yılda en az iki kez (biri yazın) termografik tarama.

1.2. Termografik tarama sırasında panoların normal üretim yükü altında (en az normal yükün yarısı) olduğundan emin olun; düşük yükte yapılan taramalar sorunları gizleyebilir.

1.3. Ark dayanımlı kıyafet, yalıtkan eldiven, yüz siperliği ve iş ayakkabısı giyin; yalıtımlı el aletleri ve kalibre edilmiş termal kamera kullanın.

2. GÖZLE KONTROL

2.1. Panonun kapalı, kilitli, adı ve uyarı levhasıyla etiketli olduğunu, önündeki 1 metrelik alanın boş ve kuru olduğunu kontrol edin.

2.2. Yanık izi, koku, ses, hasarlı kablo, eksik kapak, toz, böcek ve su girişi olup olmadığını, ayrıca panonun tek hat şemasının mevcut olduğunu kontrol edin.

2.3. Topraklama bağlantılarının sağlam olduğunu ve kaçak akım rölelerinin her ay test düğmesiyle denendiğini kontrol edin.

3. TERMOGRAFİK TARAMA

3.1. Panoyu yalnızca izinle ve yanında ikinci bir kişi varken açın; enerjili parçalara dokunmadan güvenli mesafeden tarayın.

3.2. Şalterleri, bara sistemlerini, kablo uçlarını, kontaktörleri, sigortaları ve kondansatörleri tarayın; üç fazı karşılaştırın ve her sıcak nokta için bir kızılötesi, bir de normal fotoğraf kaydedin.

3.3. Bulguları Bakım Müdürü'nün onayladığı ölçütlerle sınıflandırın, örneğin:

- ΔT 10 °C'ye kadar: bir sonraki kontrolde izleyin,

- ΔT 10–40 °C: onarımı bir sonraki planlı duruşta planlayın,

- ΔT 40 °C'nin üzerinde: hemen onarın; o zamana kadar yükü azaltın veya devreyi izole edin.

3.4. Onarımları (sıkma, temizlik, parça değişimi) yalnızca izolasyon ve LOTO uygulandıktan sonra yapın, ardından düzeltmeyi doğrulamak için yük altında yeniden tarayın.

4. GÜVENLİK KURALLARI / YASAKLAR

- Enerjili parçalar üzerinde çalışmayın; daha iyi fotoğraf çekmek için yalıtım kapaklarını çıkarmayın.

- Panoları açık bırakmayın; panoların önünde veya içinde malzeme, kimyasal ya da tiftik depolamayın.

- Elektrik yangınlarında su veya köpüklü söndürücü kullanmayın; CO2 veya kuru kimyevi tozlu söndürücü kullanın.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE KAYITLAR

- EMS.İS.TL.18.02. Elektrik Güvenliği Talimatı

- EMS.İS.PRO.18.05. Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü

- Pano Kontrol Kontrol Listeleri, Termografik Kontrol Raporları (fotoğraflı) ve İş Emirleri

6. GERİ BİLDİRİM VE İZLEME

Bakım Müdürü, kontrol raporlarını gözden geçirir; her ay bulunan sıcak nokta sayısını, hedef sürede giderilen sıcak nokta oranını ve elektrik arızalarını izler. Bu talimat her yıl veya herhangi bir elektrik olayından sonra gözden geçirilir.

Bu belge resmî EN+AR belgenin Türkçe çevirisidir; çelişki hâlinde resmî belge geçerlidir.

ONAYLAYANLAR:

| Strateji ve Süreç Geliştirme Müdürü BAHAR YILDIRIM |  | İnsan Kaynakları Grup Müdürü ALİ KAAN GENÇ |  | Kalite Güvence Müdürü ABDULLAH BAYDOĞAN |  | EMS Genel Müdürü FATİH SALBARS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |